## 邯郸市生态环境局双随机结果汇总2025年第3季度
邯郸市生态环境局双随机结果汇总2025年第3季度
序号 | 所属环保局 | 所属市 | 所属县 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 非现场执法方式 | 问题信息
[14 empty] | 问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚
1 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 临漳县海鑫兴胜废旧物资回收销售有限公司 | 91130423MA0ENQ5LXF | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时，该公司处于停产。 | 河北省邯郸市临漳县孙陶镇姚庄村 | 是
2 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 邯郸市初新环保科技有限公司 | 91130408MABPPY8Q2Q | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 否 | 该企业正常生产，主要从事25种危险废物集中收储（暂存）转移。今年已转移3次，约20吨，未发现有超期暂存行为。未发现其他环境违法行为。 | 河北省邯郸市永年区西南开发区建设大街中段东侧（邯郸圣翔科技产业园内） | 是
3 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 河北博坚金属加工有限公司 | 911304245673821263 | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 否 | 现场检查时，该公司正常生产，配套治污设施正常运行。 | 河北省邯郸市成安县商城村村委会21 | 是
4 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 河北鑫丰盛新材料科技有限公司 | 91130405MA0D3J4K6E | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 否 | 乳液、钛白粉、色料（原材料）一搅拌一分装。共有三套搅拌设备，配套建设一套活性炭吸附设施。现场检查时，该企业未生产受市场因素影响自2025年1月停产至今。 | 河北省邯郸经济技术开发区创业路（中进生物内）4号厂房 | 是
5 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 邯郸市永年区城区污水处理厂 | 91130429798435723Q | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 是 | 邯郸市综合执法支队执法人员依法对邯郸市永年区城区污水处理厂进行“双随机、一公开”帮扶指导检查，现场检查时该公司正常运行，发现以下问题： 1.DW001污水排放口巴歇尔槽上安装的超声波流量计未进行固定，不符合HJ353中“流量计应安装牢固稳定”的相关要求。在线监控站房内留有两个出入口，其中一个出口连接至企业污水处理车间，并且未安装门禁系统，不符合《河北省污染源自动监控现场端门禁监控、视频监控、参数监控有关技术规范》的监管要求。 2. 该企业于9月22日更换了DW001排口在线设备目前处于调试阶段，发现氨氮、总磷、总氮分析仪，调阅新安装设备参数，总磷分析仪消解温度设置为145摄氏度，消解时间设置为100秒，明显不符合相关分析方法要求。 3. 两个生物除臭系统排放口DA001、DA002烟囱高度为15米，人工采样检测孔位置高于地面2米以上，未按规范要求设置折梯或旋梯，同时DA002排放口烟囱人工采样检测孔未做密闭。 4.查阅企业委托河北嘉澳环境检测技术有限公司出具的编号为嘉澳测字〔2025〕155号半年检测的检测原始记录，发现3月7日夜间噪声检测原始数据小条均模糊不清，无法确认具体数值，偶发噪声数值均无法辨认，无法溯源噪声评价真实性。查阅企业委托河北嘉澳环境检测技术有限公司出具的编号为嘉澳测字〔2025〕105号半年检测的检测原始记录，2月20日DA001臭气采样原始小条中显示三组采样时段的计压分别为-0.18kpa、-0.21kpa、-0.21kpa，不符合采样逻辑。 | 河北省邯郸市永年区岳庄村委会建安街 | 是 |  | 排污许可证其他问题 | 立行立改
[14 empty] | 第三方检测服务机构不规范 | 立行立改
[14 empty] | 在线运维不规范 | 立行立改
[14 empty] | 在线运维不规范 | 立行立改
6 | 邯郸市生态环境局 | 邯郸市 | 邯郸市 | 广平县污水处理厂 | 911304326703217277 | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 是 | 邯郸市综合执法支队执法人员依法对广平县污水处理厂进行“双随机、一公开”帮扶指导检查，现场检查时该公司正常运行，发现以下问题： 1、监测站房内张贴的各类公示信息及人员运维资格证均为“河北锦天环保科技有限公司”，现场询问实际运维单位为“竞晔污水处理（河北）有限公司”，信息不一致。现场COD及氨氮分析仪内部试剂标签沁水模糊不清、各分析仪及采样器水样管路内部较脏、台账记录部分填写错误、分析仪核查失控指标引用错误，日常运维工作存在不规范情况。在线监测站房内视频监控系统未上传省数据监控平台，存在监管漏洞。 2、危废间门口粘贴的危险废物标识老化显示不全。 3、中控室DCS系统与现场溶解氧、污泥浓度数据无法连接，DCS上无法显示具体数值。 4、DW001污水排放口巴歇尔槽上安装的超声波流量计未进行固定，不符合hj353中“流量计应安装牢固稳定”的相关要求。 5、未按排污许可证要求建立自行监测方案。 | 河北省邯郸市广平县单庄村委会广平县广平镇极度大道西段南侧 | 是 |  | 在线运维不规范 | 立行立改
[14 empty] | 在线运维不规范 | 立行立改
[14 empty] | 排污许可证其他问题 | 立行立改
[14 empty] | 未按照规定设置危险废物识别标志 | 立行立改
[14 empty] | 排污许可证其他问题 | 立行立改